|  | # DISC 吸顶式安装被动红外探测器 | 安 装 说 明 |
| --- | --- | --- |

## 1.产 品 介 绍

DISC是一款市面上最小巧的360吸顶式安装的被动红外探测器。

DISC的探测模式为圆锥形探测模式，当被安装于3.6米的高度时，最大的探测范围直径可达10.5米。.

交替极性脉冲计数器以及低噪音热电感应器的运用能最大限度的防止因环境干扰而产生的误报。

## 2. 规 格 说 明

光学特性

探测模式: 圆锥形探测模式，当被安装于3.6米的高度时，最大的探测直径可达10.5米。

覆盖模式

DISC为近似圆锥形（从探测器到地面）的探测模式。参见图1。

该探测器最大安装高度为3.6米。地面上的覆盖范围请参见下表：

| 安装高度 | “1”脉冲计数 | “2”脉冲计数 |
| --- | --- | --- |
| 2.4m (8ft.) 3m (10ft.) 3.6m (12ft.) | 直径7.3m. (24ft) 直径9m. (30ft) 直径11m. (36ft) | 直径6.4m. (21ft.) 直径7.3m. (24ft.) 直径9.1m (30ft.) |

电气特征

工作电压: 9 ~ 15.5VDC。

电流损耗: I5mA@12 VDC (最大21 mA.)。

继电器输出: 常闭开关。串联时18Ω，0.1A / 24 VDC。

报警时间: 2-7 秒。

防拆开关: 常闭，0.5A / 24VDC。

LED: 通过内部连线在步行测试中开启或关闭该LED灯。

探测器: 双元低噪音热电感应器。

脉冲计数器: 两种位置可选，“1”或“2”交替极性脉冲计数。

安装

吸顶安装: 最大安装高度3.6 m (12 ft)

环境

工作温度: -10C ~ 49C (14F ~ 120F).

储存温度: -20C~ 60C ( -4F ~ 140F).

物理特征

体积 (diam. x H) : 86 x 24 mm (3-3/8 x 15/16 in).

重量: 64 grams (2 oz)

外壳颜色: 白色

图 1 - DISC 覆盖模式

## 3. 安 装

### 3.1 安装固定

DISC用于吸顶式安装，最大安装高度为3.6m (12 ft)。

A.	选择合适的安装地点，以确保入侵行为发生时其入侵路径会垂直于探测器安装的方向，而不是面对。

请将探测器安装于稳固的表面，以避免震动。

注: 被动红外探测器在对探测范围内的由于物体移动而产生的红外能量的变化十分敏感。

探测红外能量的变化取决于移动物体向外发射的总的红外能量，以及目标物体及背景环境的温差大小。因为目标物体与背景环境的温差相差很小，红外探测器很可能会因为探测不到而不报。

| - DISC具有强防气流及防电磁波干扰的能力。但为达到最佳防误报的效果，安装时请尽量避开面对热源，光源，阳光直射的窗户，同时避免在墙上或者天花板上有气流进入的位置实现安装，布线避开高压电缆。 C. 如图2所示，托住底板，逆时针方向扭开前盖，将前盖与底板相分离。 | 图 2 – 移开前盖 |
| --- | --- |

注: 若前盖与底板不能顺利分离，请用厚度为1/8"的螺丝刀插入前盖上的固定片与底板上的窄孔之间。握住螺丝刀把手向下用力，直到将前盖与底板相分离。I

| D. 将带有PCB板的底板安装在合适的位置及高度上。利用探测器背后的两个安装口将底板牢牢的固定于安装面上，避免震动（见图3）。 将前盖上的3个固定片与底板上的3个窄孔对齐以实现安装，顺时针旋转，直到安装牢固为止。 | 图 3 –安装前盖 |
| --- | --- |

### 3.3 接线

| 可使用接线打孔口对探测器进行接线，如图5所示。 按照以下顺序实现终端电子的接线。请参照图4所示。 A. 连接TAMP.端子到控制面板上的一24小时防护区域，当前盖被打开时防拆开关打开。 | 图 4 – 终端电阻接线 |
| --- | --- |

B.	将NC继电器端子连接到控制面板上的防盗常闭区域。一旦发生报警或电源故障，继电器输出的常闭端口打开。继电器开关100 mA, 最大24 VDC。内部有一个18Ω的电阻与继电器开关串联。

C.	将12VDC (+) 与 (–)连接到9 VDC ~ 15.5 VDC的电源端口，注意极性。需有可持续供电4小时的后备电源。每个探测器元件的静态电流损耗约为15mA@12VDC(最大21mA)。

### 3.4 设置脉冲计数器

DISC装配有一可选择的交替极性脉冲计数器，可选择在激活报警继电器之前，允许有两个交替极性脉冲的计数。脉冲计数信号处理要求一移动的人在激活报警继电器之前，须被双元探测器的两个探测单元都探测到。这个技术的运用最大限度的防止了由于环境干扰而发生的误报。

步行测试LED灯

LED灯选择器

继电器

安装口

接线口

脉冲计数器

终端电阻

探测感应器

防拆开关

安装口

图 5 – PCB板

2 脉冲计数设置

只有当DISC安装于温度可调控的室内时，才能选择2脉冲计数的设置。

1 脉冲计数设置

该设置实际上是关闭了该脉冲计数器。适用于在要求最高的探测灵敏度及最大捕捉性能的地方安装。例如安装于高安全性的地方。

### 3.5 步行测试

A.	通上12 VDC电源，预热5分钟，待系统稳定。

B.	按3.4所示，设置脉冲计数器。

C.	为准确的测试该探测范围及覆盖范围，需从不同方向进入该防护范围，并同时观察LED灯的亮灯情况。当探测到移动发生时，LED灯则会亮灯。请在2个测试之间间隔10秒以待探测器趋于稳定。请从不同方向，不同位置，不同距离进入防护范围，以观察具体的防护边缘范围。

D.	测试后，可关闭LED灯，以防止不相关人员了解其探测模式。关闭LED灯，只需将原接线从连接上与中的插口(ON)位置转而连接到中与下的插口(OFF)位置即可。

注: 为确保探测器的正常工作，覆盖范围每年需测试至少一次。此外，建议在覆盖范围边缘进行步行测试，以确保在系统布防时报警信号的顺利传输。

## 4.免责声明

### 4.1 产品限制

VISONIC 公司出品的无线系统是经过高标准测试过的值得信赖的产品。然而，因为产品的低电传送量及范围限制（FCC及其他规则制定方）这里还是有些不足要考虑的：

A.	无论选择什么码，接收器可能会因为无线电波的干扰或接近其频率的电波干扰而阻塞

B.	一个接收器一次只能反应接收一个转换信号

C.	.无线设备应该定期进行测试以确定它们不是干扰源和防止出差错。

### 4.2无线设备在欧洲国家的频率分布

- 433.92 MHz 在欧盟成员国无任何限制

- 315 MHz 在任何欧盟成员国禁止使用

- 868.95 MHz (宽频) 容许在任何欧盟成员国使用

- 869.2625 MHz (窄频) 在任何欧洲共同体国家都未禁止

4.3符合标准

本设备符合指导性1999/5/EC欧洲议会和欧洲共同体关于无线电和电信终端设备1999年3月9号文件的主要要求和指标。

. 315赫兹模块符合FCC标准下的第15部分。操作要依据以下两个条件：（1）该设备不得构成危害性干扰；（2）该设备必须接受任何干扰源，包括可能导致不正当操作的干扰源。

用户应该注意不能随意更改产品，制造商不建议也不负责用户更改产品。只有符合FCC标准的操作能被设备认可。

该产品的数字电路已经过测试并符合B级数字设备标准的极限，也符合FCC规定的第15章。这些限制主要为了对家庭安装的设备给予有害干涉保护。,这个设备主要产生使用和发射无线频率能量。 如果不按说明安装，可对电视机及无线电产生有害干扰。.当然，不能保证在每次安装后都不会引起有害的射频干扰。如果设备产生干扰，可以对设备打开和关闭来识别。用户可以通过以下途经来减低干扰：

–	重新调整或重新布置接收器天线的位置。

–	.增加设备和接收器的距离

–	将设备和接收器用不同的电源进行连接供电。

–	请教专业人士或卖家。

在315赫兹下产品符合FCC要求