POWERMAX无线报警系统编程及操作指南

2006-7-11

# 一．安装 POWERMAX无线报警主机

按产品说明书固定安装架,联接电话线, AC 9V电源线,安装后备电池,使用6节5号AA电池,跳线放在下边, 使用充电电池,跳线放在上边,主机安装在安装架上.

—NEXT 在菜单内前进一步

—BACK 在菜单内后退一步

— 确认

— 在编程结构中返回上一个层次

— 立即返回安装菜单（顶层）

编程设置时主要使用下列按键:

# 二．注册无线探测器(ENROLLING)

先对无线探测器编防区号,安装电池,红外探测器J2放在TEST位置(安装调试完成后J2放在OFF位置),将红外探测器放回到包装盒里,门磁发射器(MCT-302)和磁体吸俯在一起.

按NEXT键 直到LCD显示屏出现

INSTANLLR MODE(安装模式)

(安装模式)

按 SHOW/OK键,输入安装员密码(出产设置9999),进入安装模式,

按主机的NEXT键 直到LCD显示屏出现

2 ENROLLING (注册)

2 ENROLLING  (注册)

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现

ENROLLING WL DEVICE (注册无线探测器)

ENROLLING  WL  DEVICE (注册无线探测器)

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现 ZONE  NO: 输入无线探测器编防区号(两位数字)01

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现

TRANSMIT NOW(发射无线信号)

将门磁发射器(MCT-302)与磁体分开,报警主机将收到门磁发射器发出的无线信号,报警主机发出”嘀..嘀..嘀”,表示注册成功 ,门磁发射器(MCT-302)和磁体重新吸俯在一起.继续注册下一个无线探测器.

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现

ZONE NO: 输入无线探测器编防区号(两位数字)02

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现

TRANSMIT NOW(发射无线信号)

将无线红外探测器从包装盒里取出,触发无线红外探测器, 探测器红灯亮, 报警主机将收到无线红外探测器发出的无线信号,报警主机发出”嘀..嘀..嘀”,表示注册成功, 将红外探测器放回到包装盒里,继续注册下一个无线探测器.

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现 ZONE  NO: 输入无线探测器编防区号(两位数字)03

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现

TRANSMIT NOW(发射无线信号)

按动无线烟感探测器的检测按钮, 烟感探测器鸣响, 报警主机将收到无线烟感探测器发出的无线信号,报警主机发出”嘀..嘀..嘀”,表示注册成功, 继续注册下一个无线探测器.

完成注册无线探测器后,按AWAY键, LCD显示屏出现  OK   按 SHOW/OK键返回到开机状态

# 三． 注册无线按钮(ENROLLING   Keyfob)

按NEXT键 直到LCD显示屏出现

INSTANLLR MODE(安装模式)

按 SHOW/OK键,输入安装员密码(出产设置9999),进入安装模式,

按NEXT键 直到LCD显示屏出现

2 ENROLLING (注册)

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现

ENROLLING WL DEVICE (注册无线探测器)

按NEXT键  LCD显示屏出现

ENROLLING Keyfob (注册无线按钮Keyfob)

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现  Keyfob  NO: 输入无线按钮号  1

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现

TRANSMIT NOW(发射无线信号)

按无线按钮的任意键, 按钮的红灯亮,发出的无线信号,报警主机发出”嘀..嘀..嘀”,表示注册成功, 继续注册下一个无线按钮.

完成注册无线按钮,按AWAY键,  LCD显示屏出现  OK  按 SHOW/OK键返回到开机状态

# 四． 定义防区类型,名称及门铃功能

按NEXT键 直到LCD显示屏出现

INSTANLLR MODE(安装模式)

按 SHOW/OK键,输入安装员密码(出产设置9999),进入安装模式,

按NEXT键 直到LCD显示屏出现

3. DEFINE ZONES(定义防区)

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现 ZONE  NO: 输入无线探测器编防区号(两位数字)01

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现

Z01 : TYPE (防区类型)

按 3 (第一防区门磁探测器定义为延时防区1)

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现

Z01 :NAME(定义该防区的名字)

按NEXT键选择用户需要的名字按 SHOW/OK键确认,主机存储了30个英文名字.

LCD显示屏出现

Z01 : CHIME (门铃功能)

CHIME  ON  门铃功能有效

CHIME  OFF 门铃功能无效

按NEXT键切换ON/OFF, 按 SHOW/OK键确认.一般设置大门口的门磁发生器门铃功能有效,

当启动门铃功能时,触发门磁发射器(开门),主机将发出”叮咚”声,其他探测器应设置门铃功能无效.

LCD显示屏出现 ZONE  NO: 输入无线探测器编防区号(两位数字)02

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现

Z02 : TYPE 按 1(室内防区)

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现

Z02 :NAME(定义该防区的名字)

按NEXT键选择用户需要的名字, 按 SHOW/OK键确认.

LCD显示屏出现

Z02 : CHIME (门铃功能)

按NEXT键切换ON/OFF, 按 SHOW/OK键确认,被动红外探测器应设置CHIME  OFF (门铃功能无效)

LCD显示屏出现

ZONE NO:

输入无线探测器编防区号(两位数字)03

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现

Z03 : TYPE

Z03  : TYPE   按 7 (火警防区)

按 SHOW/OK键  LCD显示屏出现

Z03 :NAME(定义该防区的名字)

按NEXT键选择用户需要的名字,按 SHOW/OK键确认.

LCD显示屏出现

Z03 : CHIME (门铃功能)

按NEXT键切换ON/OFF, 按 SHOW/OK键确认,被动红外探测器应设置CHIME  OFF (门铃功能无效)

完成定义类型,名称, 门铃功能,按AWAY键, LCD显示屏出现  OK   按 SHOW/OK键返回到开机状态.

# 五． 定义通讯参数

设置通讯参数有两个基本作用:

1.向专业报警联网中心站发送专业报警信息代码,可设置两个中心站电话号码.

2.向用户的家人发送语音报警信息, 可设置三个私人电话号码.

本手册仅介绍向用户的家人发送语音报警信息:

按NEXT键 直到LCD显示屏出现 INSTANLLR  MODE(安装模式)

按 SHOW/OK键,输入安装员密码(出产设置9999),进入安装模式,

按NEXT键 直到LCD显示屏出现

5. DEFINE COMM.( 定义通讯参数)

按 SHOW/OK键确认.   LCD显示屏出现

01:DIALMETHOD

按NEXT键 直到LCD显示屏出现

11: 1 ST PRVT TEL#(第一私人电话)

11:  1 ST   PRVT   TEL#(第一私人电话)

按 SHOW/OK键确认.  用数字键输入电话号码   按 SHOW/OK键确认.

LCD显示屏出现

12: 2 ST PRVT TEL#(第二私人电话)

按 SHOW/OK键确认.   用数字键输入电话号码   按 SHOW/OK键确认.

按NEXT键 LCD显示屏出现

13: 3 ST PRVT TEL#(第三私人电话)

按 SHOW/OK键确认.   用数字键输入电话号码   按 SHOW/OK键确认.

按NEXT键 直到LCD显示屏出现

16: REPORT ----- TEL (报告内容)

按 SHOW/OK键  , 按NEXT键直到LCD显示屏出现

ALARM (报告内容为报警)

ALARM  (报告内容为报警)

按 SHOW/OK键 , 按AWAY 键,   LCD显示屏出现  OK   按 SHOW/OK键返回到开机状态.

# 六．状态及事件查询

故障及事件查询：

撤防状态,LCD显示READY或NOT READER  按 SHOW/OK键 ，系统提示 “布防准备就绪”或“尚未准备就绪”，再按 SHOW/OK键主机将用中文语音报告故障及事件情况:

中央处理器电能不足----------未安装备用电池或电池低压;

系统掉电--------------------------未接交流电源;

线路故障--------------------------没接电话线;

防破坏警报--------------------------防拆开关打开（主机前后防拆开关）

***防破坏警报--------------------------探测器防拆开关打开

***打开-----------------------***探测器触发（门磁探测器）;

***报警事件贮存----------------------***探测器发生报警

***休止状态-----------------------***探测器信号丢失

***电池低压-----------------------***探测器电池低压

无活动----------------------无活动事件（撤防期间设定时间内无内部防区触发即无人活动）；

# 七．日常操作

7．1 布撤防：

按AWAY(离家布防):： 离家布防请立即离开   嘀………..嘀………嘀…….”

按 HOME (在家布防):：在家布防

按 OFF  (撤防):：撤防 请输入密码”(出厂设置用户密码 1 1 1 1)

7．2 其他主机操作：

按1+>键:音量增加

按2<-键:音量降低

按8:切换门铃功能

按住2:录音留言

按5:听录音留言

按7:打开/关闭语音提示

7．3 接警操作

接听后，会听到主机播报的“房屋地址录音”+“警情类型”，如房屋地址录音未录制，则首段录音为空；然后可执行如下操作：

1 监听现场；

3 向现场喊话；

9 收听全部信息（事件及故障）

2 确认并挂断（如直接不按2键挂断电话，系统会再次拨打该号码）

7．4远程电话遥控

- 建立通讯

拨主机连接电话的号码，电话应答声响2-4次然后挂断。

等12秒（不要超过40秒）后再拨打此电话号码，这次控制面板将应答，其应达声象传真的声音，然后输入“*+密码+命令号”即可执行相应命令。若超过50秒无操作，此连接将自动断开。

- 操作命令

| 命令 | 按键 | 命令 | 按键 |
| --- | --- | --- | --- |
| 撤防 | *+密码+1 | 在家布防 | *+密码+2 |
| 外出布防 | *+密码+3 | 在家立即布防 | *+密码+21 |
| 外出立即布防 | *+密码+31 | 开启辅助输出 | *+密码+5+8+1 |
| 外出Latchkey布防 | *+密码+4 | 关闭辅助输出 | *+密码+5+8+0 |
| 外出Latchkey立即布防 | *+密码+41 | 录音回放 | *+密码+8 |
| 开启电设备装置 | *+密码+5+设备号+1 | 监听系统状态 | *+密码+9 |
| 关闭电设备装置 | *+密码+5+设备号+0 | 退出(结束通讯) | *+9+9 |

- 双向对讲

按照A操作连通主机

输入 *+密码+7  即建议双向对讲通讯

双向对讲操作：         3 键   听居所内人讲话

1 键   对居所内人讲话

2 键   挂机

# 八． 故障警示

主机在未接电池或电话线等情况下,判断为故障,每分钟发出一次” 嘀..嘀..嘀”的故障警示,在 DEFINE  PANEL(面板设置)中可以关闭故障警示

按NEXT键 直到LCD显示屏出现

INSTANLLR MODE(安装模式)

按 SHOW/OK键,输入安装员密码(出产设置9999),进入安装模式,

按NEXT键 直到LCD显示屏出现

4 DEFINE PANEL(面板设置)

按 SHOW/OK键, 按NEXT键

直到LCD显示屏出现

11: TROUBLE BEEPS(故障提示)

按 SHOW/OK

按NEXT键 直到LCD显示屏出现:

disable beeps(提示无效)

按 SHOW/OK

按AWAY键, LCD显示屏出现  OK   按 SHOW/OK键返回到开机状态.